TEKNİK ŞARTNAME

Tek Faz Çok Fonksiyonlu DIN Raylı Enerji Sayacı (80 A Doğrudan, MID / NMI)

Referans ürün: CET PMC-220-A6

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-220-A6 datasheet (14 Eylül 2026) ve kullanım kılavuzu V1.1 (25 Ağustos 2026) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihazın temel ve gelişmiş sürümü vardır; kayıt belleği, veri kaydedici, dijital giriş, RTC ve sabotaj algılama yalnızca gelişmiş sürümdedir ve "yalnızca gelişmiş sürüm" olarak işaretlenmiştir. Cihaz tek fazlıdır; harmonik ölçümü yoktur. Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, tek faz, 80 A doğrudan bağlantılı çok fonksiyonlu enerji sayaçlarının asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, alt sayaç ölçümü, enerji maliyet dağıtımı ve enerji yönetim sistemlerine Modbus RTU ile veri aktarımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21: 2020 Class 1 olacaktır. [İsteğe bağlı] AS 62053.21: 2023 Class 1 ve EN 50470-3: 2022 Class B uyumu istenir. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-24: 2020 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | [İsteğe bağlı] MID 2014/32/EU sertifikalı olacaktır; sertifika belgesi sunulacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | [İsteğe bağlı] Avustralya NMI M13-1 onaylı olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | Yalıtım AC gerilim dayanımı en az 4 kV (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır. |  |  |
| 3.1.8 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Tek faz gerilim ve akım ölçüm girişi bulunacaktır. Gerilim girişi [100 / 120 / 220 / 230 / 240] VAC olacak, ölçüm aralığı en az 120-240 VAC ±%15 kapsayacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Akım girişi doğrudan bağlantılı olacak, harici CT gerektirmeyecek ve en az 5 A / 80 A (In/Imax) olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Başlangıç akımı en fazla %0,4 In (0,02 A), minimum akım (Imin) en fazla %5 In (0,25 A) olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım girişi tüketimi en fazla 0,1 VA olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Gerçek RMS ölçüm yapacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%1,0, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Gerilim, akım, P, Q, S, PF ve frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | kWh ve kvarh çekilen, verilen, toplam ve net; kVAh enerjileri ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | U, I, P/Q/S ve sıcaklık için talep ve zaman damgalı maksimum talep (bu ay / geçen ay veya son reset / önceki reset) ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | Cihaz sıcaklığı ve çalışma süresi ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.5 | Ön panel ve haberleşme programlama sayaçları bulunacaktır. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 2 adet TOU takvimi; her birinde en az 12 mevsim, 12 günlük profil (14 periyot), 20 tatil/alternatif gün ve 5 tarife bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | Her tarife için kWh/kvarh çekilen/verilen ve kVAh enerjileri tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.3 | 12 aylık enerji kaydı ile 12 günlük ve 12 aylık dondurma (freeze) kaydı (toplam ve tarife başına kWh çekilen) tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | [Yalnızca gelişmiş sürüm] En az 16 MB kalıcı bellek ve en az 2 veri kaydedici (her biri 16 parametre) bulunacak; kayıt aralığı en az 1 saniye - 40 gün ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.5 | En az 128 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.6 | En az 10 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, frekans, güç, sıcaklık ve DI durumu için eşik ve gecikme ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.7 | Aşırı akım alarmı bulunacak; eşik en az 0,1-100 A, gecikme en az 1-99 s aralığında ayarlanabilecek ve alarm SOE kaydına yazılacaktır. |  |  |
| 3.4.8 | [Yalnızca gelişmiş sürüm] Sabotaj algılama (dahili manyetik sensör ve DI ile) bulunacak; alarm olayları SOE kaydına yazılacaktır. |  |  |
| 3.4.9 | [Yalnızca gelişmiş sürüm] Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır. |  |  |

## 3.5 Haberleşme ve güvenlik

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1,2-38,4 kbps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Programlanabilir ön panel şifresi ve 3 seviyeli bağımsız haberleşme şifresi bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.5 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | [Yalnızca gelişmiş sürüm, isteğe bağlı] 1 dijital giriş (durum izleme ve darbe sayma, dahili beslemeli) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | Ön panelde enerji darbesi LED'i ve 1 katı hal darbe çıkışı (kWh/kvarh seçilebilir) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | Darbe sabiti en az 10-3200 imp/kXh aralığında seçilebilecek, darbe genişliği 30-500 ms ayarlanabilecek, çıkış en az 80 VDC / 50 mA olacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | Enerji darbesi ve haberleşme aktivitesi için 2 LED gösterge bulunacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Büyük, arkadan aydınlatmalı 7 segmentli LCD ekran bulunacak; ayar ve veri görüntüleme ekrandan yapılabilecektir. |  |  |
| 3.7.2 | DIN ray montajlı olacak, takımsız kurulabilecek, boyutlar en fazla 36 x 95 x 70 mm olacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | Koruma sınıfı en az IP51 (ön), IP30 (gövde) olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | Kirlilik derecesi 2 olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-220-A6 |
| --- | --- |
| Sürüm | Temel veya gelişmiş (16 MB bellek, DI, RTC, sabotaj algılama) |
| Gerilim | 100 (gelişmiş) / 120 (temel) / 220 / 230 / 240 VAC |