TEKNİK ŞARTNAME

Tek Faz Çok Fonksiyonlu DIN Raylı Enerji Sayacı (65 A Doğrudan, Dahili Ayırma Röleli)

Referans ürün: CET PMC-230

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-230 datasheet (7 Kasım 2024) ve kullanım kılavuzu V1.3 (13 Aralık 2024) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Kaynak çelişkisi: NMI standardı kılavuz girişinde "M6-1", datasheet ve kılavuz Ek B'de "M13-1" olarak yazılıdır; şartnamede M13-1 kullanılmıştır. Cihaz tek fazlıdır ve IEC 62053-21 Class 1 doğruluklu bir sayaçtır. Sıcaklık, setpoint, sabotaj alarmı ve 64 olaylık SOE Firmware V2.00.02 ve üzerini gerektirir. Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, tek faz, 65 A doğrudan bağlantılı, dahili ayırma röleli çok fonksiyonlu enerji sayaçlarının asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, alt sayaç ölçümü, çoklu tarifeli enerji kaydı, uzaktan ayırma/yeniden bağlama ve enerji yönetim sistemlerine Modbus RTU ile veri aktarımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Ayırma rölesi bulunan cihazlarda rölenin devreye alma/bağlantı kesme işlemleri tesis güvenlik prosedürlerine uygun yapılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21: 2020 Class 1 olacaktır. [İsteğe bağlı] AS 62053.21: 2023 Class 1 uyumu istenir. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23: 2020 Class 2 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | [İsteğe bağlı] Avustralya NMI M13-1 onaylı olacaktır; onay belgesi sunulacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Yalıtım AC gerilim dayanımı en az 4 kV (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Tek faz gerilim ve akım ölçüm girişi bulunacaktır. Gerilim girişi [220 / 230 / 240] VAC olacak, ölçüm aralığı en az 95-264 VAC kapsayacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Akım girişi doğrudan bağlantılı olacak, harici CT gerektirmeyecek ve en az 5 A / 65 A (In/Imax) olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Başlangıç akımı en fazla %0,4 In (20 mA), minimum akım (Imin) en fazla %5 In (0,25 A) olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım klemensi en az 25 mm² kablo kesitini kabul edecektir. |  |  |
| 3.2.5 | Frekans 50/60 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Cihaz ölçüm geriliminden (95-264 VAC) kendinden beslemeli olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%1,0, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Gerilim, akım, P, Q, S, PF ve frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | kWh ve kvarh çekilen/verilen ve kVAh enerjileri ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | Gerilim ve akım THD ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | U, I, P/Q/S için talep ve zaman damgalı maksimum talep (bu ay / geçen ay veya son reset / önceki reset) ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.5 | Cihaz sıcaklığı ve çalışma süresi ölçülecektir (sıcaklık: Firmware V2.00.02 ve üzeri). |  |  |
| 3.3.6 | DI darbe sayaçları ile ön panel ve haberleşme programlama sayaçları bulunacaktır. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 2 adet TOU takvimi; her birinde en az 4 mevsim, 12 günlük profil (8 periyot, 0-60 dk aralık), 30 tatil/alternatif gün ve 4 tarife bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.2 | Her tarife için kWh/kvarh çekilen/verilen ve kVAh enerjileri tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.3 | 12 aylık enerji kaydı tutulacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | En az 4 MB kayıt belleği ve en az 1 veri kaydedici (16 parametre) bulunacak; kayıt aralığı en az 1 saniye - 40 gün ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.5 | En az 64 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.6 | En az 10 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, güç, sıcaklık ve DI durumu için eşik ve gecikme ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.4.7 | Sabotaj alarmı (DI1 ile) bulunacak; alarm olayları SOE kaydına yazılacaktır. |  |  |
| 3.4.8 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye), pil ömrü en az 10 yıl olacaktır. |  |  |

## 3.5 Ayırma rölesi

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Dahili UC2 ayırma rölesi bulunacaktır (Avustralya NER çizelge 7.5 uyumlu). |  |  |
| 3.5.2 | Röle ön panelden ve haberleşme ile uzaktan devreye alınabilecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Röle anma yükü (rezistif) en az 100 A @ 250 VAC, yanıt süresi en fazla 20 ms olacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | Rölenin yapma ve kesme kapasitesi 1,15 Un ve PF=1'de en az 63 A olacaktır. |  |  |
| 3.5.5 | Servis ömrü en az 100.000 mekanik / 5.000 elektriksel işlem olacaktır. |  |  |
| 3.5.6 | Rölenin kısa süreli aşırı akım dayanımı en az 4500 A (60 ms) olacaktır. |  |  |

## 3.6 Haberleşme ve giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | En az 1 adet optik yalıtımlı (5 kVrms) RS-485 portu bulunacak, 1200-19.200 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.6.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecek; yapılandırılabilir parola koruması ve 3 seviyeli bağımsız haberleşme şifresi bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | Programlanabilir ön panel şifresi bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | En az 3 dijital giriş (kuru kontak, dahili 12 VDC, örnekleme en az 1000 Hz) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.5 | Ön panelde enerji darbesi LED'i ve 1 katı hal darbe çıkışı (en fazla 80 VDC / 50 mA, darbe genişliği 500 ms) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.6 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla (PMC Setup) yapılabilecektir. |  |  |
| 3.6.7 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Kolay okunur LCD ekran bulunacak; ayar ve veri görüntüleme ekrandan yapılabilecektir. |  |  |
| 3.7.2 | Enerji darbesi ve ayırma rölesi durumu için LED göstergeleri bulunacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | DIN ray montajlı olacak, boyutlar en fazla 72 (G) x 68 (D) x 90 (Y) mm olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Koruma sınıfı en az IP51 (ön), IP30 (gövde) olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.7.7 | Kirlilik derecesi 2 olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-230 |
| --- | --- |
| Standart donanım | 65 A doğrudan bağlantı, dahili UC2 ayırma rölesi, 3 DI, LED + katı hal darbe çıkışı, RS-485 (Modbus RTU), 4 MB bellek |