ÇOK KANALLI PANO TİPİ ÖZEL ENERJİ ANALİZÖRÜ
Her dağıtım panosunda panonun jeneratör-şebeke ana şalterleri ile tüm fider çıkışlarını ölçüp dokunmatik renkli paneli üzerinde canlı bir tek şeması ile gösterme özelliğine sahip bir analizör kullanılacaktır. Böylece panonun tüm ölçümleri tek bir panel üzerinden kolayca izlenebilecektir.
Ürün akım trafoları, akım toplayıcı bağlantı modülleri, ara kabloları, ana modülü, 7” renkli dokunmatik paneli ile takım olarak tesis edilmelidir.
Üründe arıza akım ve gerilim olaylarını dalga formu ile kaydetme özelliği olmalıdır.
Ürün içinde minimum 10 adede kadar sanal sayaç noktaları oluşturulabilmelidir. Böylece fiziksel ölçüm kanalları kendi aralarında matematiksel olarak (toplama, çıkartma) işlem yapılarak farklı bir sanal sayaç oluşturulabilir olmalıdır.
Üründe minimum 2 adet kuru kontak girişi, 2 adet kuru kontak çıkışı ve 2 adet Pt100 sıcaklık bilgi girişi olmalıdır. Pt100 girişlerine bir pt100 sensörü bağlanarak pano veya ortam sıcaklığı ölçülecek ve scada sisteminden izlenecektir.
Üründe şifre korumalı gelişmiş bir web arayüzü olmalıdır. Böylece tüm ayarlar ve verilerin izlenmesi bu web arayüzünden kolayca yapılabilmelidir. Eğer akım bağlantıları ters veya yanlış yapılmış ise web arayüzünden kolayca düzeltilebilir olmalıdır.
 
Ölçümler
 
Ana giriş noktalarına ait;
-        3 faz-nötr voltajı ve ortalama voltaj
-        3 faz-faz arası voltaj ve ortalama voltaj
-        Frekans
-        3 faz ve nötr akımı ve ortalama faz akımı
-        % bara yükü
-        3xkW ve toplam kW
-        3xkVar ve toplam kVar
-        3xkVA ve toplam kVA
-        3xCosQ ve toplam CosQ
-        3xakım dengesizliği
-        3xgerilim dengesizliği
-        kWh Imp, kWh Exp, kvarh L, kvarh C, kVAh Total
-        3xTHD, 3xTOHD, 3xTEHD
-        31. Derece kadar 3 faz akım harmonikleri
-        31. Derece kadar 3 faz gerilim harmonikleri
-        K-faktör
-        Crest faktör (CF)
-        Demand değerleri (akım, kW, kVar, kVA, THD, TOHD, TEHD, K Faktör için)
-        Min-Max değerler (ölçülen tüm parametreler için)
-        2xPt100 girişi üzerinden sıcaklık ölçümü (-40 to 200 °C)
-        Ana giriş gerilimindeki Dip, Swell ve kesinti olayların dalga formu ile kaydı ve analizi (Örnek periyod x periyod sayısı) 64x150, 64x75, 32x300, 32x150, 16x600, 16x300
 
Alt fider çıkış noktaları için; (84 adede kadar alt fider için)
-        faz akımları
-        % bara yükü
-        kW
-        kVar
-        kVA
-        CosQ
-        3xakım dengesizliği
-        kWh Imp, kvarh, kVAh
-        THDI%
-        Demand değerleri (akım, kW, kVar, kVA, THD için)
-        Pik demand : zaman etiketli olarak bu ay / geçen ay veya en son resetten once ve son resete kadar
-        Min-Max değerler (ölçülen tüm parametreler için)
 
Sanal ölçüm noktaları için; (10 adet sanal sayaç)
-        kW toplam
-        kWh Imp, kvarh, kVAh
 
Diğer Özellikler
-        Ana giriş ve alt ölçüm girişlerine ait 4 adede kadar alarm limit değer atama
-        Son 1000 Alarm limit değer aşımının tarih-saat ve değeri ile kaydı
-        Olay anı dalga formı kaydı
Ana giriş gerilimindeki Dip, Swell ve kesinti olayların dalga formu ile kaydı ve analizi (Örnek periyod x periyod sayısı) 64x150
-        1Gbyte Hafızaya trend ve yük profili kaydı
Enerji tüketimi kaydı
Tüm girişlerin ve sanal sayaçların enerji tüketim profillerinin kaydı
2 adet ana giriş noktası için : kWh Import/Export, kvarh Import/Export ve kVAh
Alt çıkış noktaları ve sanal sayaçlar için : kWh Import, kvarh Import ve kVAh
Programlanabilir kayıt frekansı: 5, 10, 15, 30 veya 60 dk.
10.000 adet enerji profili değeri kaydı ile:
a. 1 ay @ 5-dk
b. 2 ay @ 10-dk
c. 3 ay @ 15-dk
d. 6 ay @ 30-dk
e. 12 ay @ 60-dk
Programlanabilir Veri kaydedici
10 kaydedici ve kaydediciye 64 adet kayıt parametresi ekleyebilme
Programlanabilir kayıt parametresi sayısı : 65535 max
 
Donanım Özellikleri
-        2 adet 3 faz ve nötr gerilim girişi (Şebeke-Jeneratör)
-        2 adet 3 faz akım ana akım girişi (Şebeke-Jeneratör)
-        1xEthernet portu (10/10 Mbit, Modbus TCP, HTTP, SMTP, SNTP, SNMP)
-        1xRS485/422 ve 1xRS485 portu (Modbus RTU)
-        2xPt100 girişi
-        2xDI kuru kontak girişi
-        2xDO kuru kontak çıkışı (5A @ 250VAC/30VDC)
-        1Gbyte Kayıt Hafızası
-        84 adede kadar akım trafosu girişi
 
Haberleşme
-        1x100BaseT with Modbus TCP ve SNMP. Web sayfası yayınlama özellikli
-        1xRS-422/485 & 1xRS-485 Modbus RTU

